Описание стальной вентиляционной решетки

Описания:

Стальная панель, состоящая из перфорированного стального листа с квадратными трубами, приваренными к его основанию как рамка и поперечные профили. Рамочные профили размером 35/20 или 30/20 мм, поэтому существуют толщины 38,5 мм, 36,5 мм или 33,5 мм. Возможно изменить толщину с помощью компенсации высоты с шагом 0,5-мм.

Размеры:

толщина (без компенсации высоты): 33,5 / 36,5 / 38,5 мм + покрытие

длины сторон: 600мм

вентиляционные отверстия: 7 блоков отверстий с 173 отверстиями каждый, пятью рядами в каждом блоке, регулировочный клапан; отверстия диаметром 8, 10-или 12-мм

вес: приблизительно 15 кг

Погрешности:

длина края: l = 600 +/-0,2 мм - согласно DIN EN 12825 для фальшполов

толщина панели: t = +/-0,3 мм - согласно DIN  EN 12825 для фальшполов

Перфорированная область: отверстие диаметром 8 мм -15 %; отверстие диаметром 10 мм - 24 %; отверстие диаметром 12 мм –38%

Допустимые нагрузки: классы нагрузки от 2 - 6 –  от 2000 до 6000 N точечной нагрузки, соответствующей "Anwendungsrichtlinie" EN 12825 для фальшполов

|  | 600x600x38,5 мм 15% | 600x600x38,5 мм 24% | 600x600x38,5 мм 38% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс элемента | 6 | 6 |  | 3 |
| Предельная нагрузка | > 12.000 N | > 12.000 N |  | > 6.000 N |
| Фактор безопасности | > 2,0 | > 2,0 |  | > 2,0 |
| Точечная нагрузка | 6.000 N | 6.000 N |  | 3.000 N |

Электропроводность: <1 MOhm – необходимо учесть влияние покрытий пола! FH Aalen.

Огнестойкость: А1 согласно DIN 4102

Покрытия: могут использоваться все виды покрытий, которые подходят для фальшполов - согласно Инструкции по технике безопасности для фальшполов (01/98) следующие покрытия могут быть использованы: эластичные покрытия (винил, резина или подобные), иглопробивное, ковер (также не - перфорированный), HPL